## Sheet1
设备价格征询表
公司名称： 联系人： 联系电话：
5、污水处理设备
序号 | 项目 | 参数
1 | 处理工艺 | 预处理+生化处理+深度膜处理
2 | 处理能力 | 日处理量≥10吨/天
3 | 进水水质要求 | 转运站垃圾渗滤液
4 | 出水水质标准 | 符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中总磷、总氮和NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B 等级标准
5 | 材质与防腐 | 设备中的池、箱、间、罐、管等为不锈钢等耐腐材质
6 | 能耗参数 | ≤45kW
7 | 智能控制系统 | 自动控制系统
8 | 地上式综合池体 | 尺寸：≤9000×2500×3000mm； δ≥6mm； 碳钢三遍防锈，三遍环氧酶沥青防腐； 池子尺寸需根据现场情况调整。
9 | 集装箱设备间 | 数量1座，包含膜车间，操作平台等
10 | 污水提升泵 | 数量：按需配置；耐腐蚀材质，流量≥3m3/h,扬程≥7m，功率≥0.37kW
11 | 液位控制器 | 数量：按需配置；0-5m 220V
12 | 潜水搅拌机 | 数量≥按需配置；≥0.37KW
13 | 硝化液回流泵 | 数量：≥按需配置；耐腐蚀材质，流量≥5m3/h,扬程≥10m，功率≥0.55kW 配耦合器
14 | 曝气管 | 数量：1批；微孔曝气器 PP Φ220
15 | 电气控制系统 | 全自动PLC
16 | 电线电缆 | 国标
17 | 管道管件、五金配件及辅助材料 | 国标
18 | 安装要求 | 根据业主提供现场情况调整安装
19 | 安全与环保 | 按国家规定安全生产，达到国家环保要求
20 | 市场价格（含税）（单价：万元）
21 | 建议及意见